2024年漯河市消防产品质量市级监督抽查结果通报

依据《产品质量监督抽查管理暂行办法》，漯河市市场监督管理局对本辖区流通领域销售的消防产品质量进行了监督抽查。本次监督抽查共抽查产品10批次，其中手提式灭火器5批次，消防应急照明灯具5批次。经检验，手提式灭火器1批次不合格、消防应急照明灯具产品2批次不合格，产品总体抽样合格率70%。

本次监督抽查，依据强制性国家标准GB 4351.1-2005《手提式灭火器 第1部分 性能和结构要求》，重点检查手提式灭火器20℃喷射性能、总质量、灭火剂充装总量误差、筒体水压试验、爆破试验、灭火药剂检验（第一主要组分含量）等6个项目；依据强制性国家标准GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》，重点检查消防应急灯具产品应急转换时间、应急工作时间、光通量、充放电试验、转换电压试验、接地电阻试验、耐压试验、防护等级等8个项目。

具体抽查结果如下：

2024年漯河市消防产品质量监督抽查所检项目 符合 相关标准的产品

| 序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 /批号 | 受检企业名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式干粉灭火器 | 诩龙 | MFZ/ABC4型 | 2024.07 | 漯河市召陵区泰众消防器材店 |
| 2 | 消防应急照明灯具 | 方政之光 | ZD-ZFED-E3W-251 | 2024.05 | 漯河市召陵区泰众消防器材店 |
| 3 | 手提式水基型灭火器 | 㵘龙 | MSZ/3W | 2024.07 | 临颍县匠心消防器材经销部 |
| 4 | 消防应急照明灯具 | 凯雷德 | KL-ZFZD-E3WA-S1 | 2023.05 | 临颍县匠心消防器材经销部 |
| 5 | 消防应急照明灯具 | 威点 | JS-ZFZD-E3WB-2 | 2024.03.23 | 漯河市安凯消防器材服务部 |
| 6 | 手提式干粉灭火器 | 豫东海 | MFZ/ABC4型 | 2024.07 | 临颍县旺安消防器材经营部 |
| 7 | 手提式干粉灭火器 | 豫东海 | MFZ/ABC1型 | 2024.06 | 漯河市安凯消防器材服务部 |

2024年漯河市消防产品质量监督抽查所检项目 不符合 相关标准的产品

| 序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 /批号 | 受检企业名称 | 主要不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式干粉灭火器 | 豫东海 | MFZ/ABC4型 | 2024.04 | 漯河市召陵区鹏呈消防器材供应站 | 灭火剂充装总量误差 |
| 2 | 消防应急照明灯具 | 飞安星 | AY-ZFZD-E3WB | 2024.01.23 | 临颍县建正消防器材店 | 防护等级 |
| 3 | 消防应急照明灯具 | 昕飞宇 | AY-ZFZD-E3W8 | 2024.03.09 | 临颍县旺安消防器材经营部 | 接地电阻试验 |

抽查产品出现的不合格主要是：

1.灭火器存在的质量问题主要有：灭火器的灭火剂充装总量误差不符合标准要求。产生问题的原因主要是，企业产品质量和法律意识差，成品检验控制不规范，最终导致产品质量不合格。

2.消防应急灯具产品外壳防护等级低，接地电阻试验不满足标准要求。产生问题的原因主要是，企业产品质量差，使用阻燃性能低的原材料外壳，电路设计不正确或者选用的电子器件质量差，最终导致产品质量不合格。