市市场监管局发布

地漏产品质量监督抽查分析报告

2024年盐城市市场监督管理局委托盐城市质量技术监督综合检验检测中心组织实施地漏产品市级监督抽查。本次抽查计划5批次，抽到5批次，经检验不合格4批次，不合格项目为承载能力项目、密闭性能项目和冷热循环项目。

一、产品和产业概况

（一）产品概况

地漏作为地面与排水管道系统之间的关键连接点，其特殊之处在于它承担着排除多种地面污物的重任，包括地面水、水渍、固体物、纤维物、毛发以及易沉积物等。这些污物如果不及时排出，不仅会影响室内环境的清洁和卫生，还可能对排水系统造成堵塞和损害。

地漏的主要功能则体现在以下几个方面：

防臭气：地漏通过其内部结构设计，能够有效阻止排水管道中的臭气回流到室内，保持室内空气的清新。这对于卫生间、厨房等易产生异味的区域尤为重要。

防堵塞：地漏在设计时会考虑到防止大颗粒物进入排水管道的问题，通常会设置过滤网或其他拦截装置，以防止毛发、纤维物等易堵塞物质进入管道，从而保证排水的顺畅。

防返水：地漏还具备防止排水管道中的污水返流到室内的功能。这通常是通过地漏内部的单向阀或水封装置来实现的，可以确保在排水管道出现堵塞或倒流时，污水不会进入室内。

防干涸（主要指的是水封式地漏）：水封式地漏通过其内部的水封层来阻止臭气回流。为了防止水封层干涸失效，一些地漏会设计有自动补水或保水功能，以确保水封层始终保持一定的水位，从而保持其防臭效果。

综上所述，地漏作为排水系统中的重要组成部分，其特殊之处和主要功能都体现了其在保障室内环境清洁、卫生和安全方面的重要作用。

（二）产业概况

1.产业分布

地漏产品的主要生产地区集中在中国的一些沿海和经济较为发达的区域，如福建的厦门和泉州、广东的江门和中山，以及浙江的宁波和台州等地。这些地区凭借其良好的地理位置、完善的产业链和先进的技术水平，在地漏产品的生产、研发和市场推广方面取得了显著优势，不仅满足了国内市场的需求，还积极拓展国际市场，成为地漏产品产业的重要支撑点。

2.销售渠道

地漏产品销售渠道主要包括批发市场、专卖店、电商平台等。

二、检验检测概况

（一）样品来源

本次任务共5批次，实际抽到样5批次，分别在实体店和电商平台抽取，具体样品来源情况见表1。

表1 样品来源

| 产品类别 | 样品来源 | 样品来源方式 | 抽查批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地漏 | 实体店 | 购样 | 3 |
|  | 电商平台 | 购样 | 2 |
| 合计 |  |  | 5 |

- 检验检测项目概况

表2 检验检测项目及依据

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 承载能力 | GB/T 27710-2020 | GB/T 27710-2020 |
| 2 | 耐压性能 | GB/T 27710-2020 | GB/T 27710-2020 |
| 3 | 密闭性能 | GB/T 27710-2020 | GB/T 27710-2020 |
| 4 | 排水流量 | GB/T 27710-2020 | GB/T 27710-2020 |
| 5 | 自清能力 | GB/T 27710-2020 | GB/T 27710-2020 |
| 6 | 冷热循环 | GB/T 27710-2020 | GB/T 27710-2020 |
| 7 | 水封稳定性 | GB/T 27710-2020 | GB/T 27710-2020 |

三、监督抽查结果分析

（一）综合分析

1.按样品来源

表3 不同样品来源抽查结果

| 样品来源 | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 实体店 | 3 | 3 |
| 电商平台 | 2 | 1 |
| 合计 | 5 | 4 |

2.按价格区间

表4 不同价格区间抽查结果

| 价格区间，元 | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 4 | 3 |
| 100～150 | 1 | 1 |
| 合计 | 5 | 4 |

3.按抽查地区

表5 不同抽查地区抽查结果

| 抽查地区 | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 射阳县 | 1 | 1 |
| 阜宁县 | 1 | 1 |
| 盐南高新技术产业开发区 | 1 | 1 |
| 亭湖区 | 2 | 1 |
| 合计 | 5 | 4 |

（二）检验检测项目分析

1.检验检测结果情况

本次监督抽查共抽查地漏产品5批次，主要对承载能力、耐压性能、密闭性能、排水流量、自清能力、冷热循环和水封稳定性这七个项目进行检验检测，其中自清能力、水封稳定性为水封式地漏检验检测项目，本次监督抽查未抽取到水封式地漏，因此不涉及。从本次检测的结果来看，4批次地漏产品不合格项目均为承载能力项目、密闭性能项目和冷热循环项目。

2.不合格项目分析

机械密封式地漏和混合密封式地漏的承载能力项目和冷热循环项目均需要在试验后测试其密闭性能，因此若地漏产品本身的密闭性能项目不合格，那么其承载能力项目和冷热循环项目均会受此影响导致不合格。本次监督抽查4批次地漏产品均因密闭性能不合格导致其承载能力和冷热循环项目不合格。

（a）承载能力

地漏产品承载能力项目不合格的原因主要有以下几点：首先，产品设计不合理或材质选择不当，导致地漏结构强度不足，无法承受正常使用过程中的压力；其次，生产工艺不精细或质量控制不严，如焊接不牢固、密封性不佳等，也会影响地漏的承载能力；此外，部分厂家为了降低成本，采用劣质材料或简化生产流程，导致产品质量不达标；最后，用户在使用过程中，如果安装不当或长期超负荷使用，也可能对地漏的承载能力造成损害。

（b）密闭性能

地漏产品的密封性能很大程度上依赖于其密封材料的质量。如果厂家选用了质量不达标或不适合的密封材料，如耐老化性差、弹性不足等，都会导致地漏在使用过程中密封性能逐渐下降，出现漏水、返味等问题。

#### 在生产过程中，如果工艺控制不严或操作不当，如注塑压力不足、模具精度不够等，都可能导致地漏产品存在缺陷，如表面不平整、密封槽深度不够等，进而影响其密闭性能。部分厂家在生产过程中可能忽视产品质量检测环节，或检测标准不够严格，导致部分密闭性能不合格的产品流入市场。

#### （c）冷热循环

#### 地漏产品冷热循环项目不合格主要源于材质不耐温变、结构设计不合理、生产工艺控制不严及恶劣使用环境的影响。这些因素导致地漏在冷热交替中易发生形变或损坏，进而引发漏水、返味等问题，不仅影响室内环境质量，还增加了用户的使用成本和安全隐患。

- 消费提示

在购买地漏时，应选择正规品牌、质量可靠的产品，并查看产品的检验报告和合格证明。同时，注意选择适合自家排水系统和装修风格的地漏类型。