武清区电线电缆产品

质量监督抽查实施细则

（2022年度）

1 抽查方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

1.1抽查型号或规格

本次抽查抽取样品应为同一批次产品（同一生产企业、同一标准生产、同一商标、同一规格型号），抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品，若产品标注有效期，则有效期应在监督抽查整体工作结束后。如存在多个规格型号，优先抽取企业的主导产品。

1.2数量

抽样基数满足抽样数量要求即可，具体详见下表

（1）非阻燃电线电缆：每批次产品抽取样品不少于50米，其中30米作为检验样品，不少于20米作为备用样品。

（2）阻燃电线电缆：每批次产品抽取样品（50+4X）米，其中（30+1.5X）米作为检验样品，（20+2.5X）米作为备用样品。X为成束燃烧试验所需样品长度，根据GB/T 18380.33-2008、GB/T 18380.34-2008、GB/T 18380.35-2008和GB/T 18380.36-2008标准中的简易计算方法进行计算，计算公式如下：

A类阻燃：X=[7000/(3.14×D2/4-S)] 取整×3.5米

B类阻燃：X=[3500/(3.14×D2/4-S)] 取整×3.5米

C类阻燃：X=[1500/(3.14×D2/4-S)] 取整×3.5米

D类阻燃：X=[500/(3.14×D2/4-S)] 取整×3.5米

以上计算公式中，D为电缆成品外径，单位mm；S为所有金属材料的截面积，单位mm²。

（3）具有低烟特性的电线电缆，应另外抽取用于烟密度测试的样品，抽取的数量根据产品规格通过计算得到，用于烟密度测试的备用样品为测试样品的2倍。

2 检验项目

依据产品标准或明示质量指标和要求，对规定的全部检验项目进行检验。

3 检验依据

下列文件凡是注日期的，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T12706.1-2020 额定电压1 kV(Um=1.2 kV)到35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1 kV(Um=1.2 kV)和3 kV(Um=3.6 kV)电缆

GB/T9330-2020塑料绝缘控制电缆

GB/T 12527-2008 额定电压1kV及以下架空绝缘电缆

GB/T 14049-2008 额定电压10kV架空绝缘电缆

GB/T 5013.1-2008 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分 一般要求

GB/T5013.2-2008额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆第2部分：试验方法

GB/T5013.3-2008额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆第3部分：耐热硅橡胶绝缘电缆

GB/T5013.4-2008额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆第4部分：软线和软电缆

GB/T5013.5-2008额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆第5部分：电梯电缆

GB/T5013.6-2008额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆第6部分：电焊机电缆

GB/T5013.7-2008额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第七部分：耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮绝缘电缆

GB/T5013.8-2013额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第八部分：特软电线

GB/T 5023.1-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求

GB/T5023.2-2008额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分  试验方法

GB/T5023.3-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第3部分：固定布线用无护套电缆

GB/T5023.4-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第4部分：固定布线用护套电缆

GB/T5023.5-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第5部分：软电缆（软线）

GB/T5023.6-2006额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第6部分：电梯电缆和挠性连接用电缆

GB/T5023.7-2008额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆第7部分：二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆

GB/T 19666-2019阻燃和耐火电线电缆或光缆通则

JB/T 8734.1-2016 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般规定

JB/T8734.2-2016额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分：固定布线用电缆电线

JB/T 8734.3-2016 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆

JB/T8734.4-2016额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第4部分：安装用电线

JB/T8734.5-2016额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第5部分：屏蔽电线

JB/T8734.6-2016额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第6部分：电梯电缆

JB/T 8735.1-2016 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第1部分：一般要求

JB/T 8735.2-2016 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第2部分：通用橡套软电缆

JB/T8735.3-2016额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆第3部分：橡皮绝缘编织软电线

JB/T 10491.1-2004 额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 第1部分:一般规定

JB/T 10491.2-2004 额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 第2部分:耐热105℃交联聚烯烃绝缘电线和电缆

JB/T 10491.3-2004额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 第3部分:耐热125℃交联聚烯烃绝缘电线和电缆

JB/T 10491.4-2004额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 第4部分:耐热150℃交联聚烯烃绝缘电线和电缆

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求；国家法律、法规、规章的有关规定。

4 判定原则

若产品明示的执行标准为经备案的现行有效的企业标准，则视为其企业标准为明示质量指标，并要求企业提供其现行有效的企业标准文本。若企业未提供现行有效的企业标准文本或技术条件，检验机构按相关产品国家、行业标准检测判定。

当产品的国家、行业、地方标准中强制性条款和执行的企业标准（含明示质量指标）各技术要求不一致时，应按其中最严要求进行质量判定。

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

法律法规对判定规则另有规定的，从其规定。