青岛市电线电缆(电子商务)产品质量监督抽查实施细则

（2024年）

1 抽样

1.1抽样方法

以随机方式在被抽样销售者的待销产品中抽取样品。

1.2抽样基数

抽查样品基数满足抽样数量即可。

1.3抽样范围

抽取同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品。

1.4抽样数量

塑料绝缘控制电缆：每批次产品抽取样品不少于40米，其中20米作为检验样品，其余样品作为备用样品。

挤包绝缘低压电力电缆：每批次产品抽取样品不少于40米，其中20 米作为检验样品，其余样品作为备用样品。

架空绝缘电缆：每批次产品抽取样品不少于40米，其中20米作为检验样品，其余样品作为备用样品。

其他类电线电缆：每批次产品抽取样品不少于50米，其中30米作为检验样品，其余样品作为备用样品。

表1电线电缆产品抽样数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 塑料绝缘控制电缆 | 不少于40米 |
| 2 | 挤包绝缘低压电力电缆 | 不少于40米 |
| 3 | 架空绝缘电缆 | 不少于40米 |
| 4 | 其他类电线电缆 | 不少于50米 |

2 检验依据

表2 电线电缆产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | JB/T 8734.1 JB/T 8735.1 JB/T 10491.1-2004 JB/T 10491-2022 JG/T 441 JG/T 442 GB/T 5023.1 GB/T 12706.1 GB/T 9330 GB/T 5013.1 XF 306.1 XF 306.2 GB/T 19666 GB/T 6995.1 GB/T 6995.2 GB/T 6995.3 GB/T 6995.4 GB/T 6995.5 |
| 2 | 标识（绝缘线芯识别） |  |
| 3 | 绝缘平均厚度 | GB/T 2951.11 GB/T 5023.2 GB/T 5013.2 |
| 4 | 绝缘最薄处厚度 |  |
| 5 | 护套平均厚度 |  |
| 6 | 护套最薄处厚度 |  |
| 7 | 导体电阻 | GB/T 3956 GB/T 12706.1 GB/T 3048.4 GB/T 5023.2 GB/T 5013.2 JB/T 10491.1-2004 |
| 8 | 绝缘老化前抗张强度 | GB/T 2951.11 |
| 9 | 绝缘老化前断裂伸长率 |  |
| 10 | 绝缘热失重试验 | GB/T 2951.32 |
| 11 | 绝缘热收缩 | GB/T 2951.13 |
| 12 | 绝缘热延伸 | GB/T 2951.21 |
| 13 | 护套老化前抗张强度 | GB/T 2951.11 |
| 14 | 护套老化前断裂伸长率 |  |
| 15 | 护套热失重试验 | GB/T 2951.32 |
| 16 | 单根垂直燃烧试验 | GB/T 18380.12-2008 GB/T 18380.13-2008 GB/T 18380.12-2022 GB/T 18380.13-2022 |
| 17 | 耐火性能 | GB/T 19216.21 GB/T 19666-2005 GB/T 19666-2019 |

注：上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、

环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

XF 306.1 阻燃及耐火电缆塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求第1 部分：阻燃电缆

XF 306.2 阻燃及耐火电缆塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求第2 部分：耐火电缆

GB/T 12706.1 额定电压1kV（Um=1.2kV）到35 kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件第1 部分：额定电压1 kV（Um=1.2kV）和3kV（Um=3.6kV）电缆

GB/T 9330 塑料绝缘控制电缆

GB/T 12527 额定电压1kV 及以下架空绝缘电缆

GB/T 14049 额定电压10kV 架空绝缘电缆

GB/T 5023.1 额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆第1 部分：一般要求

GB/T 5023.3 额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆第3 部分：固定布线用无护套电缆

GB/T 5023.4 额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆第4 部分：固定布线用护套电缆

GB/T 5023.5 额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆第5 部分：软电缆（软线）

GB/T 19666-2019 阻燃和耐火电线电缆或光缆通则

GB/T 19666-2005 阻燃和耐火电线电缆通则

JB/T 8734.1 额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第1 部分：一般规定

JB/T 8734.2 额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2 部分：固定布线用电缆电线

JB/T 8734.3 额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第3 部分：连接用软电线和软电缆

JB/T 8734.4 额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第4 部分：安装用电线

JB/T 8734.5 额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第5 部分：屏蔽电线

JG/T 441 额定电压450/750V 及以下双层共挤绝缘辐照交联无卤低烟阻燃电线

JG/T 442 额定电压0.6/1kV 双层共挤绝缘辐照交联无卤低烟阻燃电力电缆

JB/T 10491-2022 额定电压450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆

JB/T 10491.1-2004 额定电压450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆第1 部分：一般规定

JB/T 10491.2-2004 额定电压450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆第2 部分：耐热105℃交联聚烯烃绝缘电线和电缆

JB/T 10491.3-2004 额定电压450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆第3 部分：耐热125℃交联聚烯烃绝缘电线和电缆

JB/T 10491.4-2004 额定电压450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆第4 部分：耐热150℃交联聚烯烃绝缘电线和电缆

GB/T 5013.1 额定电压450/750V 及以下橡皮绝缘电缆第1 部分一般要求

GB/T 5013.3 额定电压450/750V 及以下橡皮绝缘电缆第3 部分:耐热硅橡胶绝缘电缆

GB/T 5013.4 额定电压450/750V 及以下橡皮绝缘电缆第4 部分:软线和软电缆

GB/T 5013.5 额定电压450/750V 及以下橡皮绝缘电缆第5 部分:电梯电缆

GB/T 5013.6 额定电压450/750V 及以下橡皮绝缘电缆第6 部分:电焊机电缆

GB/T 5013.7 额定电压450/750V 及以下橡皮绝缘电缆第7 部分:耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮绝缘电缆

JB/T 8735.1 额定电压450/750V 及以下橡皮绝缘软线和软电缆第1 部分：一般要求

JB/T 8735.2 额定电压450/750V 及以下橡皮绝缘软线和软电缆第2 部分：通用橡套软电缆

JB/T 8735.3 额定电压450/750V 及以下橡皮绝缘软线和软电缆第3 部分:橡皮绝缘编织软电线

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 异议复检

本细则中确定的全部检验项目，采用备用样品进行复检。